Zatepľovanie budov kontaktnými zatepľovacími systémami  a požiarna bezpečnosť.

Ing. Štefan Rástocký 1)

Úvod

Zatepľovanie budov je dnes jedným z najdôležitejších prostriedkov ako zvýšiť energetickú hospodárnosť a budov a nikto nepochybuje o jeho nutnosti. Je však potrebné, aby takáto úprava nenarušila požiarnu bezpečnosť budovy. Pri preukazovaní zhody (týka sa vždy celého zatepľovacieho systému) je potrebné vypracovať ETA - Európske technické osvedčenie podľa Návodu pre európske technické osvedčovanie ETAG004 (Guideline for European technical approval of external thermal insulation composite systems with rendering). Tento dokument predpisuje skúšanie reakcie na oheň celého systému ako aj samotnej tepelnej izolácie. Takéto hodnotenie výrobku je aj v súlade s legislatívou SR obmedzujúcou použitie týchto výrobkov.

1.  Legislatíva SR

V SR sa v súčasnosti vykonáva projektovanie z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. Táto vyhláška sa týka nových budov a nestanovuje žiadne zvláštne požiadavky pre zatepľovací systém. Stavba so zatepľovacím systémom musí spĺňať všetky predpisy vrátane druhu konštrukcie obvodových stien a požiadaviek na požiarne pásy (vodorovné alebo zvislé časti konštrukcie obvodovej steny, vyhotovené z nehorľavých materiálov zamedzujúce prenosu požiaru z jedného požiarneho úseku – napr. bytu do iného požiarneho úseku). Pri použití zatepľovacieho systému na staršej budove sa plnenie kritérií pre požiarne pásy hodnotí bez zatepľovacieho systému a pre používanie kontaktných zatepľovacích systémov platia pravidlá uvedené v STN 73 0802/Z8: 2006 čl.117a. Podľa tejto normy je možné použitie tepelnej izolácie s triedou reakcie na oheň aspoň E len do požiarnej výšky budovy 22,5 m, pričom celý zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň aspoň B s1, d0. Nad touto výškou je potrebné použiť zatepľovací systém s “nehorľavou“ izoláciou triedy aspoň A2 s1 d0, pričom zatepľovací systém musí dosiahnuť aspoň rovnakú klasifikáciu. Pravidlá boli definované aj na základe špeciálnych skúšok vzoriek zatepľovacích systémov (podľa nasledujúceho obrázku), vykonaných skúšobným laboratóriom FIRES, s.r.o. Batizovce na základe požiadavky Združenia pre zatepľovanie budov.

V súčasnosti Ministerstvo vnútra SR pripravuje vyhlášku pre zmeny stavieb, kde bude problematika dodatočných zatepľovacích systémov riešená komplexnejšie. Vyhláška sa bude sa týkať kontaktných zatepľovacích systémov aj zatepľovacích systémov odvetraných. Použitie rôznych materiálov bude regulované na základe reakcie na oheň celého systému a izolačnej vrstvy podobne ako podľa STN 73 0802/Z8: 2006. Návrh vyhlášky je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

2.  Reakcia na oheň

Reakcia na oheň stavebného výrobku je požiadavka, ktorá sa začína vyskytovať v legislatíve SR od 1. 1. 2004. Norma STN EN 13501-1 definuje klasifikáciu (zaraďovanie výrobkov do tried) v tabuľke 1 pre stavebné výrobky okrem podlahových krytín. V tabuľke sú pre jednotlivé triedy predpísané požadované skúšky a kritéria, na základe ktorých sa vykonáva klasifikácia. Požiadavka na stanovenie reakcie na oheň stavebných výrobkov už bola zapracovaná aj do Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

2.1  Triedy reakcie na oheň

Nový jednotný Európsky klasifikačný systém rozlišuje sedem tried A1, A2, B, C, D, E a F. Trieda F je bez definície požiadaviek, to znamená že všetky výrobky, ktoré nesplnili požiadavky pre triedu E alebo neboli skúšané, môžu byť klasifikované iba ako F).

Tabuľka: Triedy reakcie na oheň stavebných výrobkov okrem podlahových krytín (podľa EN 13501-1)

| Trieda | Skúšobná metóda (skúšobné metódy) | Klasifikačné kritériá | Doplnková klasifikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | EN ISO 1182 A | ΔT ≤ 30 °C; a Δm ≤ 50 %; a tf = 0 (to je bez trvalého horenia) | - |
|  | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg a PCS ≤ 2,0 MJ/kg a PCS ≤ 1,4 MJ/m2 a PCS ≤ 2,0 MJ/kg | - |
| A2 | EN ISO 1182 Alebo | ΔT ≤ 50 °C; a Δm ≤ 50 %; a tf ≤ 20 s | - |
|  | EN ISO 1716 A | PCS ≤ 3,0 MJ/kg a PCS ≤ 4,0 MJ/m2 a PCS ≤ 4,0 MJ/m2 a PCS ≤ 3,0 MJ/kg | - |
|  | EN 13823 | FIGRA ≤ 120 W/s a LFS < okraj skúšobnej vzorky a THR600s ≤ 7,5 MJ | tvorba dymu a horiace kvapky/častice |
| B | EN 13823 A | FIGRA ≤ 120 W/s a LFS < okraj skúšobnej vzorky a THR600s ≤ 7,5 MJ | tvorba dymu a horiace kvapky/častice |
|  | EN ISO 11925-2 expozícia = 30 s | Fs ≤ 150 mm za 60 s |  |
| C | EN 13823 A | FIGRA ≤ 250 W/s a LFS < okraj skúšobnej vzorky a THR600s ≤ 15 MJ | tvorba dymu a horiace kvapky/častice |
|  | EN ISO 11925-2 expozícia = 30 s | Fs ≤ 150 mm za 60 s |  |
| D | EN 13823 A | FIGRA ≤ 750 W/s a | tvorba dymu a horiace kvapky/častice |
|  | EN ISO 11925-2 expozícia = 30 s | Fs ≤ 150 mm za 60 s |  |
| E | EN ISO 11925-2 expozícia = 15 s | Fs ≤ 150 mm za 20 s | horiace kvapky/častice |
| F | bez definície charakteristík |

Z tabuľky vyplýva, že pre väčšinu tried je potrebné vykonať skúšky podľa dvoch noriem. Pre triedy A1 a A2 sú požadované iné skúšky, ako pre triedy B, C, D a E. Skúška pre triedu E sa robí pri kratšom čase expozície ako rovnaká skúška pre triedy B, C a D. Z toho je zrejmé, že je veľmi dôležité správne odhadnúť klasifikáciu výrobku. Nesprávne rozhodnutie môže znamenať viac skúšok a tým aj vyššie náklady.

2.2  Doplnková klasifikácia

Pre triedy A2, B, C a D sa ku triede reakcie na oheň pridáva doplnková klasifikácia, ktorá charakterizuje výrobok z hľadiska:

- odpadávania alebo odkvapkávania horiacich častí alebo kvapiek. Označovanie a význam klasifikácie:

  - d0 – nedochádza k spomínanému javu,

  - d1 – nevyskytujú sa žiadne horiace časti alebo kvapky po uplynutí 10 s od ich oddelenia od vzorky,

  - d2 – výrobok nespĺňa požiadavky pre klasifikáciu d0 alebo d1.

- tvorby dymu. Táto doplnková klasifikácia sa označuje s1, s2 alebo s3 a zaradenie výrobku sa vykonáva na základe zistených parametrov podľa nameraných údajov pri skúške podľa EN 13823.

Do triedy E môže byť výrobok zaradený bez doplnkovej klasifikácie alebo s doplnkovou klasifikáciou d2 ak nespĺňa požiadavky na d0 alebo d1 pri skúške podľa EN ISO 11925-2.

2.3  Prechodné obdobie

Pretože je potrebné preskúšať veľké množstvo stavebných výrobkov a pretože nie sú stanovené postupy pre skúšanie niektorých stavebných výrobkov bolo Technickou komisiou 17 (Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi) schválené prechodné obdobie do konca roku 2007. Počas tohto obdobia sa už nevykonávajú skúšky podľa slovenských technických noriem (napr. STN 730862 – stupeň horľavosti) ale možno na základe výsledkov týchto skúšok vykonaných do 31. 12. 2003 preukázať splnenie požiadavky na určitú triedu reakcie na oheň podľa tabuliek, ktoré sú súčasťou Národnej prílohy (NA) k norme STN EN 13501-1.

Tabuľka: Prevod medzi stupňom horľavosti a triedami reakcie na oheň (podľa NA STN EN 13501-1)

| Stupeň horľavosti podľa STN 730862, STN 730861 | Klasifikácia podľa STN EN 13501-1 | Klasifikácia podľa STN EN 13501-1 | Rozdelenie podľa vyhlášky 94/2004 Z. z. |
| --- | --- | --- | --- |
| A | nehorľavé | A1 | A1fl | nehorľavé |
| B | neľahko horľavé | A2 | A2fl | Horľavé |
| C1 | ťažko horľavé | B | Bfl |  |
| C2 | stredne horľavé | C, D | Cfl, Dfl |  |
| C3 | ľahko horľavé | E, F | Efl, Ffl |  |

3.  Trendy vo vývoji predpisov

V súčasnosti sa v EGF diskutuje o tom, či skúšky reakcie na oheň dostatočne preveria vlastnosti zatepľovacích systémov. Sú názory, že by podmienkam požiaru lepšie zodpovedala veľkorozmerová skúška (časť fasády výšky do 8 m, s otvormi pre okná). Takáto skúška by však predstavovala neporovnateľne vyššie náklady pre výrobcov a veľkú záťaž pre životné prostredie. Prebieha aj diskusia o spôsobe zabudovania vzoriek do skúšobných zariadení a spôsobe ukončenia okrajov vzoriek. Tieto parametre výrazne ovplyvňujú dosiahnutú klasifikáciu a musia byť jednotne chápané.

4.  Použité normy

## STN EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests [Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň]

STN EN ISO 1182 Reaction to fire tests for building products – Non-combustibility test (ISO/FDIS 1182: 2000) [Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Skúška nehorľavosti (ISO/FDIS 1182: 2000)]

STN EN ISO 1716: 1998 Reaction to fire tests for building products – Determination of the heat of combustion (ISO/DIS 1716: 1998) [Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stanovenie spalného tepla (ISO/DIS 1716: 1998)]

STN EN ISO 9239-1 Reaction to fire tests for floorings – Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source (ISO/FDIS 9239-1: 2000) [Skúšky reakcie podlahových krytín na oheň. Časť 1: Určovanie správania pri použití zdroja sálavého tepla (ISO/FDIS 9239-1: 2000)]

STN EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single-flame source test (ISO/DIS 11925-2: 1999) [Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Časť 2: Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených pôsobeniu malého plameňa (ISO/DIS 11925-2: 1999)]

STN EN 13823 Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item [Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín vystavené pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu]

3.  Použité skratky

CEN/TC	technická komisia CEN – európskej normalizačnej organizácie

ETA		európske technické osvedčenie (European Technical Approval)

ETAG		návod pre spracovanie európskeho technického osvedčenia (European Technical Approval Guideline)

FSG  		sektorová skupina Notifikovaných orgánov, pre otázky spojené s požiarnou bezpečnosťou stavebných výrobkov (Fire sector group of Notified Bodies)

EGF		skupina expertov Európskej komisie pre požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov

STN	  	slovenská technická norma

# Text boxes

Príprava skúšky podľa EN ISO 11925-2, podľa postupu uvedeného v prílohe normy pre materiály, ktoré sa teplom zmrašťujú a rýchlo tavia (vzorka výrobku rozmeru 180 x 250 mm).

Pracovník skúšobného laboratória vykonáva nastavenie dĺžky plameňa pred skúškou.

1) Vedúci skúšobného laboratória FIRES s.r.o. Batizovce, Notifikovanej Osoby č.1396, zastupuje SR v EGF a CEN/TC127 Fire safety in buildings, zastupuje FIRES, s.r.o. Batizovce v FSG

Tel: +421 52 7752298, Mobil +421 905 259936, email: rastocký@fires.sk, Web: www.fires.sk

Vľavo zariadenie na skúšku podľa EN 13823 (skúšobná komora, na fotografii je iba časť meracieho zariadenia v odsávacom potrubí, zariadenie na analýzu splodín horenia je umiestnené samostatne)

Vpravo detail zariadenia na upínanie vzoriek, na fotografii je vidieť skúšobný horák umiestnený v rohu, ktorý vytvára skúšobná vzorka

Pohľad na vzorku pri skúške; plameň dosiahol výšku 0,9 m v 2. minúte skúšky; zároveň bola dosiahnutá aj výška 1,2 m na dobu kratšiu ako 10 sekúnd.